附件：

超音速火焰喷涂设备氧气气化器及管道、氮气管道的采购与安装的技术要求

一、项目简介

- 项目简介

  - 项目名称: 超音速火焰喷涂设备氧气气化器及管道、氮气管道，数量一组。

  - 项目目的:用于为超音速火焰喷涂设备提供氧气和氮气

  - 项目预算：约12万元(含税、含运费、安装等)

- 主要技术参数

  - 使用工况、主要功能和技术要求:

    - 基本工况要求：超音速火焰喷涂设备运行需要适当压力及流量要求的氧气和氮气，杜瓦罐液氧（杜瓦罐液氧由甲方自备）需通过气化器进行气化再减压后使用，瓶装氮气（瓶装氮气由甲方自备）需减压后使用，经减压后的气体通过管道输送到超音速火焰喷涂设备边指定位置。

    - 超音速火焰喷涂设备运行工艺气体，即供气终端所需的技术要求为：

| 气体 | 压力 | 使用流量 |
| --- | --- | --- |
| 氧气 | 20 Bar（2 MPa） | 1000 NLPM（60 Nm3/h） |
| 氮气 | 10 Bar（1 MPa） | 100 NLPM（6 Nm3/h） |

    - 采用的技术标准规范

制造应符合相应的ISO国际标准、国家标准、行业规范的要求；所有零部件和各种仪表的计量单位应采用国际单位（SI）制；所有电气材料必须是中国强制性产品认证（CCC）的产品；设计、制造标准应符合以下标准：

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | GB 50030-2013《氧气站设计规范》 |
| 2 | GB/T 8163—2018《输送流体用无缝钢管》 |
| 3 | GB 50019-2015《采暖通风与空气调节设计规范》 |
| 4 | GB/T 12241-2021 《安全阀一般要求》 |
| 5 | GB/T 12244-2006 《减压阀一般要求》 |
| 6 | GB/T 16474—2011《变形铝及铝合金牌号表示方法》 |

    - 氧气及管道系统

- 氧气房房间内

  - 配置氧气探头，对氧含量进行检测。

  - 配置有日常风机，对房间进行换气。

  - 配置事故风机，事故风机和氧气探头连锁，超过设定值则启动排风。

- 系统使用4只杜瓦罐轮流供应氧气，杜瓦罐应各自经过低温软管和汇流排连接，汇流排对应设置四套截止阀、泄放阀、排空阀和压力传感器。

- 配置气化器

  - 规格：气化量200Nm³/h、设计压力3.5Mpa。

  - 气化器尺寸不大于600mm×2200mm×3050mm。

  - 换热材料选用铝合金6063/3003，翅片尺寸ø200mm。

- 杜瓦罐与气化器之间使用金属软管连接。

- 液氧经过气化器后进入减压系统，再经管道进入喷涂设备前端。减压后另设压力表及压力传感器，并可进行相应报警。

- 氧气区敷设一路管道至喷涂房外侧，管道采用内径不小于25mm、外径不超过40mm的SS304不锈钢管（内壁抛光），管道首端做两用两备，末端配置气体减压阀，减压阀出口尺寸：G1/2″外螺纹，管道应根据相关安全要求，添加减压、泄压系统，并作除油脱脂。

    - 氮气管道系统

- 系统使用氮气瓶组和单瓶氮气两种方式供应氮气。

- 氮气应经过高压软管进入减压系统，减压至设定压力后，输送至设备前端。

- 氮气管道采用内径不小于10mm的SS304不锈钢管（内壁抛光），管道首端做一用一备，末端配置气体减压阀，减压阀出口尺寸：G 1/4 "外螺纹，管道应根据相关安全要求，添加减压、泄压系统。

    - 定置要求

平面图

- 氧气系统：杜瓦罐及汇流排设在氧气房内；气化器及减压系统设在氧气房与车间外墙之间规定的范围内；左侧敷设一路管道至喷涂房外侧。

- 氮气系统：瓶组、单瓶、减压系统均设在除尘器（除尘器已建）左侧；敷设一路管道至喷涂房外侧。

- 根据甲方实际情况，安装时允许设备位置略微调整。

    - 工作范围

| 序号 | 名称 | 乙方 | 甲方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气站设计 | √ |  |  |
| 2 | 设备采购 | √ |  |  |
| 3 | 气站安装 | √ |  | 含管道等相应必要部件 |
| 4 | 气站调试 | √ |  |  |
| 5 | 气站操作培训 | √ |  |  |
| 6 | 土建设计及建设 |  | √ | 含风机安装开孔 |
| 7 | 避雷接地公用工程 |  | √ |  |
| 8 | 电源提供 |  | √ | 220v，3kw电源线至供方电控箱 |
| 9 | 照明提供 |  | √ |  |
| 10 | 施工电源 |  | √ |  |
| 11 | 施工水源 |  | √ |  |
| 12 | 界区外管道 |  | √ | 气站至二级减压面板为界区内 |
| 13 | 资产归属 |  | √ |  |

本项目为交钥匙工程，乙方负责完成所有设备安装、系统调试、试运行及验收等工作，确保项目整体达到设计使用标准，具备正常运行能力并交付甲方直接投入使用。

  - 主要配置要求：

    - 涉及的主要、关键部件采用下表要求的同等或更优的品牌

| 序号 | 名 称 | 产地或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气化器 | 新锐、特莱姆、双马等同等或更优的品牌 |
| 2 | 减压阀 | 华实、捷锐、Singas等同等或更优的品牌 |
| 3 | 安全阀 | 成空、川空、百图等同等或更优的品牌 |
| 4 | 低温阀 | 成空、川空、百图等同等或更优的品牌 |
| 5 | 泄放阀 | Rego、赛邦、捷锐等同等或更优的品牌 |
| 6 | 球阀 | Anix、KI、Kitz等同等或更优的品牌 |

    - 配置规格、数量要求

      - 氧气系统

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温软管 | SS304；长度2米；内层波纹管外层编制网；两端接头G5/8"内螺纹 | 4 | 条 |
| 2 | 低温阀 | SS304；DN25，PN40，长轴 | 4 | 只 |
| 3 | 泄放阀 | 黄铜材质，泄放压力3.5MPa。校验及校验报告。 | 5 | 只 |
| 4 | 低温阀 | SS304；DN10，PN40，长轴 | 4 | 只 |
| 5 | 气化器 | 设计压力4MPa；气化量200Nm3/h;入口DN20法兰；出口DN25法兰，尺寸约600*2200*3100 | 1 | 套 |
| 6 | 球阀 | SS304，三片式球阀，DN25，PN40； | 3 | 只 |
| 7 | 球阀 | SS304，三片式球阀，DN15，PN40； | 4 | 只 |
| 8 | 过滤器 | SS304，200目不锈钢滤网，DN25，PN40 | 1 | 只 |
| 9 | 减压阀 | 黄铜/不锈钢，DN25，入口压力>3MPa,出口压力2-2.5MPa可调 | 1 | 套 |
| 10 | 压力表 | SS304，径向，禁油，0-6MPa，表盘100mm，ZG1/2"外螺纹。校验及校验报告。 | 2 | 只 |
| 11 | 安全阀 | SS304，DN15，起跳压力2.7MPa。校验及校验报告。 | 1 | 只 |
| 12 | 二级减压面板 | SS304底板，入口1/2“球阀，不锈钢减压阀，压力表，出口G1/2”外螺纹接头 | 1 | 套 |
| 13 | 压力传感器 | 4-20mA, 0-6MPa,1/4"NPT外螺纹 | 5 | 只 |
| 14 | 氧气探头 | 防爆型，量程0-30%；分辨率0.1%；4-20mA输出 | 1 | 只 |
| 15 | 事故风机 | 防爆型，抽风量大于400m3/h，220v | 1 | 套 |
| 16 | 日常风机 | 防爆型，抽风量大于100m3/h，220v | 1 | 套 |
| 17 | 控制主机 | 显示压力、氧含量；控制事故风机连锁启动；压力、氧含量超范围报警 | 1 | 套 |
| 18 | 管道 | SS304，DN25，内部抛光 | 40 | 米 |
| 19 | 管件 | SS304，DN25，三通、弯头、变径 | 40 | 只 |
| 20 | 信号线 | RVVP，0.75*4芯 | 160 | 米 |
| 21 | 电源线 | RVV，2.5*3芯 | 100 | 米 |

      - 氮气系统

|  | 主要设备 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压软管 | DN10，PN200,2米 | 2 | 根 |
| 2 | 半自动减压面板 | 入口20MPa，出口0-1MPa | 1 | 套 |
| 3 | 管道 | SS316L，BA，1/2” | 40 | 米 |
| 4 | 二级减压面板 | SS304底板，入口1/2“球阀，不锈钢减压阀，压力表，出口G1/2”外螺纹接头 | 1 | 套 |

  - 设备电气安装技术规范要求见附录一

- 设备商应提供以下文件

  - 技术方案

  - 分项报价与总价（含税），并盖章，内容需含：

    - 交货期：交货及安装期共30天：交货期20天，安装期10天。

    - 保质期：一年。

  - 营业执照

- 设备验收关注点：

  - 系统符合流程图及清单配置；

  - 系统保压测试正常，无泄漏；

  - 系统减压功能正常，压力符合要求；

  - 压力及泄漏监控系统工作正常；

  - 事故风机联锁工作正常。

- 技术方案简介

  - 氧气：杜瓦罐连接低温软管，液氧经排空阀吹扫后送入汇流排，再经过气化后进入一级减压系统，经管道进入喷涂设备前端的二级减压，之后和设备对接。一级减压后另设压力表及压力传感器，并可进行相应报警。

  - 氮气：经过高压软管进入一级减压系统，经管道进入喷涂设备前端的二级减压，之后和设备对接。

- 设备技术要求总则

  - 本协议提供的技术要求为最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

  - 设备应具有技术先进、操作简便、人机交互性优良，具有节能环保、安全，设备、电气操作维修方便、造型美观，能适应长期、稳定、可靠使用的要求。

  - 设备及其配套件须保证是全新的，零部件、电气元器件需选用国际品牌、国内驰名品牌。

  - 设备服务要求：供方在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在招标文件中规定的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其它必须由供方提供的相关服务。

- 设备制造商基本要求：

  - 设备制造商应具有投标本次邀标货物的生产能力、供应能力、售后服务能力及备件的供应能力。并在投标书中对上述部分的主要内容加以详细地说明。

  - 设备制造商必须有具备设计、生产符合同类型设备的能力，具有近三年来销售过同类型或类似设备的实际业绩，必须提供详实的合同资料。

  - 设备的制造商应具备完善的售后服务体系与备件的提供体系，能对设备的维修、备件的供应、技术咨询等提供长期、可信的服务。

  - 参与投标设备必须是投标厂商的标准设备，投标文件中须提供设备的详细布局图、安装图。

  - 投标厂商所制造类似设备，近三年来在交付用户过程中应未出现过重大质量或交付出现亊故，一经查实将予以废标。

- 售后服务、培训和技术资料等

  - 全套设备运输、现场卸货、安装调试均由供货方负责，用户配合并实行交钥匙工程。（我司给以必要配合实施）

  - 设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7个工作日内执行免费安装、调试和培训。

  - 保修：供方须具备可靠的维修服务实力，在国内设有固定可靠的维修站，拥有专业资深维修工程师。在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

  - 设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

  - 维修响应：接到用户通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。

  - 提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。含设备备件（规格、型号、厂家）、设备控制电路图、设备机构图。

  - 提供出厂合格证明、装箱清单。